## N1
zał. 3 specyfikacja wentylacji - dach
UWAGA!
Załączona tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów. Wykonawca wycenia wszelkie siły i środki do realizacji instalacji.
Wszystkie przewody i kształtki należy domierzyć na budowie.
Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić możliwości montażu przewodów i urządzeń.
Wszystkie kanały systemów nawiewnych oraz wywiewnych w układach z odzyskiem należy izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm z folią aluminiową (w pomieszczeniach); gr.80mm (na dachu).
Stosować kolana i łuki z kierownicami przepływu.
Wyposażenie klap p.poż. ustalić z Wykonawcą systemu alarmu pożarowego.
Pozycję montażu siłowników klap p.poż.- należy ustalić na budowie.
Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, kształtka nietypowa – należy domierzyć na budowie.
Wentylatory dachowe montować na cokole i podstawie dachowej.
Przejścia kanałów przez dach wykonać za pomocą podstawy dachowej. Podstawy dachowe- wykonanie warsztatowe, domiar na budowie.
Elementy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych należy wykonać w liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości czyszczenia całej sieci przewodów.
Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw rewizyjnych przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji (Wymagania Techniczne Cobrti Instal- Zeszyt 5)
Załączona specyfikacja ma charakter informacyjny.
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N1 | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 640 | b= | 600 | c= | 600 | d= | 300 | l= | 320 | e= | -150 | f= | -20 | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | Ogólne
N1 | 2 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.7 | 5.4 | Ogólne
N1 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 738 | [8 empty] | ocynk |  | 1.33 | 1.33 | Ogólne
N1 | 4 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 2.34 | 2.34 | Ogólne
N1 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 1171 | [8 empty] | ocynk |  | 2.11 | 2.11 | Ogólne
N1 | 6 | 1 | TR1a* | Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym | a= | 600 | b= | 300 | d= | 300 | g= | 300 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | Ogólne
[5 empty] | f= | 300 | l3= | 100
N1 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 84 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N1 | 8 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 600 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 462 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne
N1 | 9 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | e= | 654 | l= | 826 | [6 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne
N1 | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 757 | [8 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91 | Ogólne
N1 | 11 | 6 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.84 | 5.04 | Ogólne
N1 | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1110 | [8 empty] | ocynk |  | 1.33 | 1.33 | Ogólne
N1 | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 785 | [8 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | Ogólne
N1 | 14 | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.8 | 9 | Ogólne
N1 | 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 135 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N1 | 16 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | e= | 281 | l= | 621 | [6 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82 | Ogólne
N1 | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 630 | b= | 700 | l= | 894 | [8 empty] | ocynk |  | 2.38 | 2.38 | Ogólne
N1 | 18 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 630 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.99 | 7.98 | Ogólne
N1 | 19 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 630 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.99 | 7.98 | Ogólne
N1 | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 630 | b= | 700 | l= | 412 | [8 empty] | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | Ogólne
N1 | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 630 | b= | 700 | l= | 1402 | [8 empty] | ocynk |  | 3.73 | 3.73 | Ogólne
N1 | 22 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 630 | b= | 700 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne

## W1
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W1 | 1 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 150 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
W1 | 2 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.63 | 1.26 | Ogólne
W1 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 847 | [8 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76 | Ogólne
W1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 95 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
W1 | 5 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 150 | e= | 100 | l= | 412 | [6 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
W1 | 6 | 1 | TR1a* | Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym | a= | 300 | b= | 300 | d= | 150 | g= | 200 | h= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
[5 empty] | f= | 150 | l3= | 100
W1 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 386 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | Ogólne
W1 | 8 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | e= | 452 | l= | 871 | [6 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne
W1 | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1374 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65 | Ogólne
W1 | 10 | 6 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.8 | 10.8 | Ogólne
W1 | 11 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | e= | 600 | l= | 716 | [6 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12 | Ogólne
W1 | 12 | 1 | TR1a* | Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym | a= | 300 | b= | 400 | d= | 300 | g= | 300 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | ocynk |  | 0.66 | 0.66 | Ogólne
[5 empty] | f= | 150 | l3= | 100
W1 | 13 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 200 | l= | 150 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W1 | 14 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 200 | b= | 200 | e= | 250 | l= | 570 | [6 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
W1 | 15 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
W1 | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 838 | [8 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17 | Ogólne
W1 | 17 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne
W1 | 18 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 640 | b= | 600 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 320 | e= | -150 | f= | -120 | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | Ogólne
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne

## WB
| Nazwa: | WB
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary |  |  |  | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WB |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.86 m | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
WB |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.97 m | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
WB |  | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 213 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne

## WC
| Nazwa: | WC
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 215 | l1= | 0.71 m |  |  | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.86 m |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.97 m |  |  | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
WC |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.91 m |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.57 | Ogólne
WC |  | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 100 | b= | 250 | l= | 375 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 250 | l= | 700 | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne
WC |  | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 215 | l= | 366 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC |  | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 213 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC |  | 2 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 100 | l= | 170 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne

## WT
| Nazwa: | WT
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WT |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.97 m |  |  | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
WT |  | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 100 | b= | 150 | l= | 225 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WT |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 150 | l= | 850 | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne